## YJV
导线标称截面Nominal cross sectional area of conductor (mm2) | 绝缘厚度 Insulation thickness (mm) | 护套厚度 Sheath thickness (mm) | 电缆近似外径 Approx. overall diameter of cable (mm) | 电缆近似重量Approx weight of cable (kg/m) | 导体直流电阻 D.C resistance of conductor (Ω/km） | 电缆载流量Currentrating
[6 empty] | 在空气中 In air(A) | 直埋土壤里Direct in soil(A)
1*1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 0.053 | ≤12.1 | 26 | 33
1*2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 0.068 | ≤7.41 | 34 | 43
1*4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 0.087 | ≤4.61 | 44 | 56
1*6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 0.11 | ≤3.08 | 56 | 70
1*10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 0.155 | ≤1.83 | 77 | 94
1*16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 0.22 | ≤1.15 | 100 | 120
1*25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 0.345 | ≤0.727 | 130 | 155
1*35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 0.424 | ≤0.524 | 160 | 185
1*50 | 1.0 | 1.5 | 13 | 0.555 | ≤0.387 | 195 | 220
1*70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 0.77 | ≤0.268 | 245 | 270
1*95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1.04 | ≤0.193 | 300 | 320
1*120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1.29 | ≤0.153 | 350 | 365
1*150 | 1.4 | 2.0 | 21 | 1.59 | ≤0.124 | 400 | 410
1*185 | 1.6 | 2.0 | 23 | 1.944 | ≤0.0991 | 465 | 465
1*240 | 1.7 | 2.0 | 25 | 2.51 | ≤0.0754 | 550 | 540
1*300 | 1.8 | 2.0 | 34 | 3.042 | ≤0.0601 | 635 | 610
1*400 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3.869 | ≤0.0470 | 745 | 695
2*2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 0.151 | ≤7.41 | 26 | 35
2*4 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 0.198 | ≤4.61 | 34 | 45
2*6 | 0.7 | 1.8 | 13.7 | 0.25 | ≤3.08 | 43 | 57
2*10 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 0.374 | ≤1.83 | 60 | 77
2*16 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 0.518 | ≤1.15 | 83 | 105
2*25 | 0.9 | 1.8 | 18.2 | 0.772 | ≤0.727 | 105 | 125
2*35 | 0.9 | 1.8 | 20.2 | 1.006 | ≤0.524 | 125 | 155
2*50 | 1.0 | 1.8 | 22.2 | 1.365 | ≤0.387 | 160 | 185
2*70 | 1.1 | 1.8 | 24.8 | 1.872 | ≤0.268 | 200 | 225
2*95 | 1.1 | 1.8 | 27.4 | 2.475 | ≤0.193 | 245 | 270
2*120 | 1.2 | 1.9 | 30.0 | 3.089 | ≤0.153 | 285 | 310
2*150 | 1.4 | 2.0 | 33.2 | 3.834 | ≤0.124 | 325 | 345
3*1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 0.145 | ≤12.1 | 20 | 27
3*2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 0.185 | ≤7.41 | 26 | 35
3*4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 0.25 | ≤4.61 | 34 | 45
3*6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 0.32 | ≤3.08 | 43 | 57
3*10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 0.45 | ≤1.83 | 60 | 77
3*16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 0.64 | ≤1.15 | 83 | 105
3*25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 0.94 | ≤0.727 | 105 | 125
3*35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1.26 | ≤0.524 | 125 | 155
3*50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1.67 | ≤0.387 | 160 | 185
3*70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2.28 | ≤0.268 | 200 | 225
3*95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3.02 | ≤0.193 | 245 | 270
3*120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3.79 | ≤0.153 | 285 | 310
3*150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4.75 | ≤0.124 | 325 | 345
3*185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5.654 | ≤0.0991 | 375 | 390
3*240 | 1.7 | 3.0 | 51 | 7.243 | ≤0.0754 | 440 | 450
3*300 | 1.8 | 3.0 | 52 | 9.465 | ≤0.0601 | 505 | 515
3*400 | 2.0 | 3.0 | 54 | 12.066 | ≤0.0470 | 570 | 575
4*4 | 0.7 | 1.5 | 13 | 0.253 | ≤4.61 | 34 | 45
4*6 | 0.7 | 1.5 | 14 | 0.337 | ≤3.08 | 43 | 57
4*10 | 0.7 | 1.5 | 16 | 0.501 | ≤1.83 | 60 | 77
4*16 | 0.7 | 2.0 | 19 | 0.778 | ≤1.15 | 83 | 105
4*25 | 0.7 | 2.0 | 22 | 1.16 | ≤0.727 | 105 | 125
4*35 | 0.9 | 2.0 | 25 | 1.554 | ≤0.524 | 125 | 155
4*50 | 1.0 | 2.0 | 28 | 2.148 | ≤0.387 | 160 | 185
4*70 | 1.1 | 2.0 | 32 | 2.928 | ≤0.268 | 200 | 225
4*95 | 1.1 | 2.5 | 37 | 3.954 | ≤0.193 | 245 | 270
4*120 | 1.2 | 2.5 | 42 | 4.925 | ≤0.153 | 285 | 310
4*150 | 1.4 | 3.0 | 46 | 6.238 | ≤0.124 | 325 | 345
4*185 | 1.6 | 3.0 | 51 | 7.562 | ≤0.0991 | 375 | 390
4*240 | 1.7 | 3.0 | 57 | 9.836 | ≤0.0754 | 440 | 450
4*300 | 1.8 | 3.0 | 59 | 12.55 | ≤0.0601 | 505 | 515
4*400 | 2.0 | 3.0 | 62 | 15.929 | ≤0.0470 | 570 | 575
5*4 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 0.349 | ≤4.61 | 34 | 45
5*6 | 0.7 | 1.5 | 15.8 | 0.46 | ≤3.08 | 43 | 57
5*10 | 0.7 | 1.5 | 19.3 | 0.699 | ≤1.83 | 60 | 77
5*16 | 0.7 | 2.0 | 22.2 | 1.013 | ≤1.15 | 83 | 105
5*25 | 0.7 | 2.0 | 26.9 | 1.566 | ≤0.727 | 105 | 125
5*35 | 0.9 | 2.0 | 29.9 | 2.083 | ≤0.524 | 125 | 155
5*50 | 1.0 | 2.0 | 34.2 | 2.921 | ≤0.387 | 160 | 185
5*70 | 1.1 | 2.0 | 38.8 | 3.974 | ≤0.268 | 200 | 225
5*95 | 1.1 | 2.5 | 44.0 | 5.297 | ≤0.193 | 245 | 270
5*120 | 1.2 | 2.5 | 49.4 | 6.638 | ≤0.153 | 285 | 310
5*150 | 1.4 | 3.0 | 54.9 | 8.29 | ≤0.124 | 325 | 345
5*185 | 1.6 | 3.0 | 61.3 | 10.215 | ≤0.0991 | 375 | 390
5*240 | 1.7 | 3.0 | 68.8 | 13.13 | ≤0.0754 | 440 | 450
5*300 | 1.8 | 3.0 | 76.0 | 16.67 | ≤0.0601 | 505 | 515
3*4+1*2.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 0.236 | ≤4.61 | 34 | 45
3*6+1*4 | 0.7 | 1.5 | 14 | 0.316 | ≤3.08 | 43 | 57
3*10+1*6 | 0.7 | 1.5 | 16 | 0.461 | ≤1.83 | 60 | 77
3*16+1*10 | 0.7 | 1.5 | 18 | 0.679 | ≤1.15 | 83 | 105
3*25+1*16 | 0.9 | 2.0 | 22 | 1.065 | ≤0.727 | 105 | 125
3*35+1*16 | 0.9 | 2.0 | 24 | 1.36 | ≤0.524 | 125 | 155
3*50+1*25 | 1.0 | 2.0 | 28 | 1.901 | ≤0.387 | 160 | 185
3*70+1*35 | 1.1 | 2.0 | 31 | 2.585 | ≤0.268 | 200 | 225
3*95+1*50 | 1.1 | 2.0 | 36 | 3.518 | ≤0.193 | 245 | 270
3*120+1*70 | 1.2 | 2.5 | 40 | 4.443 | ≤0.153 | 285 | 310
3*150+1*70 | 1.4 | 2.5 | 44 | 5.326 | ≤0.124 | 325 | 345
3*185+1*95 | 1.6 | 3.0 | 48 | 6.682 | ≤0.0991 | 375 | 390
3*240+1*120 | 1.7 | 3.0 | 53 | 8.501 | ≤0.0754 | 440 | 450
3*300+1*150 | 1.8 | 3.1 | 57 | 11.155 | ≤0.0601 | 505 | 515
4*4+1*2.5 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 0.331 | ≤4.61 | 34 | 45
4*6+1*4 | 0.7 | 1.5 | 15.9 | 0.435 | ≤3.08 | 43 | 57
4*10+1*6 | 0.7 | 1.5 | 18.9 | 0.649 | ≤1.83 | 60 | 77
4*16+1*10 | 0.7 | 1.5 | 21.9 | 0.965 | ≤1.15 | 83 | 105
4*25+1*16 | 0.9 | 2.0 | 26.2 | 1.456 | ≤0.727 | 105 | 125
4*35+1*16 | 0.9 | 2.0 | 28.8 | 1.863 | ≤0.524 | 125 | 155
4*50+1*25 | 1.0 | 2.0 | 33.4 | 2.633 | ≤0.387 | 160 | 185
4*70+1*35 | 1.1 | 2.0 | 38.8 | 3.565 | ≤0.268 | 200 | 225
4*95+1*50 | 1.1 | 2.0 | 44.1 | 4.735 | ≤0.193 | 245 | 270
4*120+1*70 | 1.2 | 2.5 | 49.5 | 5.977 | ≤0.153 | 285 | 310
4*150+1*70 | 1.4 | 2.5 | 54.1 | 7.276 | ≤0.124 | 325 | 345
4*185+1*95 | 1.6 | 3.0 | 60.5 | 9.055 | ≤0.0991 | 375 | 390
4*240+1*120 | 1.7 | 3.0 | 68.2 | 11.567 | ≤0.0754 | 440 | 450
4*300+1*150 | 1.8 | 3.1 | 75.1 | 14.321 | ≤0.0601 | 505 | 515
3*4+2*2.5 | 0.7 | 1.5 | 13.9 | 0.309 | ≤4.61 | 34 | 45
3*6+2*4 | 0.7 | 1.5 | 15.3 | 0.413 | ≤3.08 | 43 | 57
3*10+2*6 | 0.7 | 1.5 | 18.2 | 0.603 | ≤1.83 | 60 | 77
3*16+2*10 | 0.7 | 1.5 | 21.0 | 0.888 | ≤1.15 | 83 | 105
3*25+2*16 | 0.9 | 2.0 | 25.1 | 1.342 | ≤0.727 | 105 | 125
3*35+2*16 | 0.9 | 2.0 | 27.1 | 1.647 | ≤0.524 | 125 | 155
3*50+2*25 | 1.0 | 2.0 | 31.6 | 2.386 | ≤0.387 | 160 | 185
3*70+2*35 | 1.1 | 2.0 | 35.7 | 3.201 | ≤0.268 | 200 | 225
3*95+2*50 | 1.1 | 2.0 | 40.4 | 4.269 | ≤0.193 | 245 | 270
3*120+2*70 | 1.2 | 2.5 | 45.4 | 5.437 | ≤0.153 | 285 | 310
3*150+2*70 | 1.4 | 2.5 | 49.0 | 6.519 | ≤0.124 | 325 | 345
3*185+2*95 | 1.6 | 3.0 | 55.0 | 8.101 | ≤0.0991 | 375 | 390
3*240+2*120 | 1.7 | 3.0 | 61.8 | 10.340 | ≤0.0754 | 440 | 450
3*300+2*150 | 1.8 | 3.1 | 68.6 | 12.810 | ≤0.0601 | 505 | 515